正天科技

GD-65536系列光电多圈绝对编码器

使 用 说 明 书

徐州正天科技有限公司

一、概述

光电绝对编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器，体积小，驱动扭拒小、码盘间无机械接触，转速较高，功耗低，寿命长，精确度高，无重复误差；特别适应于经常运动的场合，可以高精度测量转角或直线位移。编码器旋转时,有与其位置一一对应的代码，当停电或关机后，再开机重新测量时，仍可准确地读出停电或关机位置的代码(即具有停电记忆功能)。

RS485串行通讯：就是将编码器的并行数字信号转换成串行通讯信号输出，这种输出方式一般用于编码器输出信号远距离传输，传输距离可达1200米。

4-20 mA标准模拟量输出：就是将编码器的并行数字信号转换成4-20mA标准模拟量输出，这种输出方式一般用于编码器输出信号远传，可节省电缆，方便和仪器、仪表、计算机信号采集与驳接。

SSI同步串行信号输出：就是将编码器的数字信号转换成同步串行接口SSI输出，这种输出方式常用于量程大的编码器。

二、型号标注及含义

79

GD

64

65536

B

O

H

N

12-24

①      ②           ③             ④     ⑤     ⑥     ⑦     ⑧          ⑨

| 序号 | 代表意义 |
| --- | --- |
| ①产品名称代码 | GD-光电绝对编码器 |
| ②主体直径(mm) | 64、79 |
| ③编码器的输出码数（格雷码、二进制码） | 65536 |
| ④连续圈数 | 64 |
| ⑤输出信号 提供多种接口方式供用户选择，可方便PLC、DCS、 FCS及计算机系统进行数据采集。 | A-4-20mA标准模拟量 B-并行格雷码输出 C-串行RS485串行通讯接口（正天协议） M-串行RS485串行通讯接口（ModBus协议） S- SSI同步串行信号接口 |
| ⑥输出形态 | 并行信号时：O-集电极开路负逻辑输出 P-集电极开路正逻辑输出 E-电压输出正逻辑（高电平为“1”） F-电压输出负逻辑（高电平为“0”） 其它— (注：常规产品为集电集开路负逻辑输出) |
| ⑦输出方式 | H-航插后出 C-航插侧出 Y-引线后出 G-引线侧出 |
| ⑧增量方向 | N-逆时针增量 S-顺时针增量（注：常规产品为逆时针增量） |
| ⑨工作电压 | 光电编码器工作电压：5V、5-12V、12-24V或根据用户要求 |

三、主要技术指标:

| 产品型号 | 主要尺寸 | 电源电压 | 输出信号 | 工作特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-65536 | 外径Φ64、79 止口：Φ30、 Φ38 轴径：Φ6、Φ8、Φ10 | DC5V DC5～12V DC12～24V 或根据用户要求 | A-4-20mA标准模拟量 B-并行格雷码输出 C-串行RS485串行通讯接口（正天协议） M-串行RS485串行通讯接口（ModBus协议） S- SSI同步串行信号接口 | 工作温度：-15℃～75℃ 消耗电流：≤80mA 响应频率：10KHz 启动转矩：≤0.8Ncm 最高机械转速：1000rpm 防护等级：IP54、IP63 量程大，转速高，特别适应于经常运动的场合。 如：水位的测量等。 |

四、安装尺寸图：

图一

图二

五、通讯协议

1、并行格雷码信号：

| 航插 脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 说明 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | NC | V+ | V- |

说明：本编码器为双级编码器，L0-L9为低位码盘数据线，H0-H6为高位码盘数据线，H0为消除级间连接误差判定位（详见正天循环码编码规律），V+、V-为编码器供电电源。

2、RS485串行通讯（有正天通讯协议和Modbus协议）

（1）正天通讯协议：

波特率： 1200 bps、2400bps、4800 bps、9600 bps可供用户选择（用户不指定时为2400bps）。

帧格式：1位起始位  8位数据位  1位校验位（偶）  1位停止位（数据为十六进制）

- 读数据：

上位机发:  头(CCA5)+地址+和校验

编码器回:  头(AA55)+地址+数据L+数据H+和校验

★当上位机不发送时，编码器可设定为定时发送数据，详见《设置定时采集时间》

- 读参数：

上位机发:  头(CCA6)+地址+和校验 (地址=00H为通用地址,任意读取)

编码器回:  头(AA56)+地址+型号+定时采样时间+修正值L +修正值H + 和校验

3、设置地址：

上位机发:  头(CCB1)+地址+新地址+/新地址+和校验

编码器回:  头(AA61)+地址+新地址+/新地址+和校验

- 设置编码器型号：（逆时针增加=54；顺时针增加=55）

上位机发:  头(CCB2)+地址+新型号+/新型号+和校验

编码器回:  头(AA62)+地址+新型号+/新型号+和校验

- 设置定时采集时间：

上位机发:  头(CCB7)+地址+新时间系数+/新时间系数+和校验

编码器回:  头(AA67)+地址+新时间系数+/新时间系数+和校验

★定时时间=时间系数(0A-7F)×0.1秒；时间系数（FF-80）时，被动发送数据延时时间=时间系数(00-7F)×10ms(即FF不延时，FE为10ms,……80为1270mS)

- 设置修正系数：

上位机发:  头(CCB8)+地址+修正值L+修正值H +和校验

编码器回:  头(AA68)+地址+修正值L+修正值H +和校验

- 查看编码器地址和编号：

上位机发:  头(CCBB)+00+00+00+和校验（87）

编码器回:  头(AAAA)+地址+编号L+编号H +和校验

- 该编码器为组网型，一个上位机可带多个编码器。

- 我公司可以根据用户需求改变以上通讯协议，如波特率、数据格式等。

（2）MODBUS通讯协议： 采用 MODBUS - RTU（远程终端单元）模式进行通讯

正天（SUNEST）系列编码器实现Modbus 通信协议时，均作为从机，遵循Modbus 通信过程，采用了MODBUS-RTU 协议的命令子集，使用读寄存器命令（03）和预置寄存器命令（06）。每消息的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。

注：03 命令用于主机读取设备数据和设备响应主机的读数据命令；

06 命令用于预置设备的参数

（详细通讯协议请参考正天设备485口通信协议）

编码器内部寄存器分配表：

| 寄存器分配 |  | 预置功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-00 | 测量值 | 不可预置 | 测量值=编码值×修正系数/10000 |
| R-01 | 保留 | 不可预置 |  |
| R-02 | 编码器地址 | 可预置 | 有效地址1-247(地址=0为广播地址) |
| R-03 | 通讯波特率 | 可预置 | 00=2400/01=4800/02=9600/03=19200bps |
| R-04 | 奇偶校验位 | 可预置 | 00=停止位为2的无校验/01=停止位为1的奇校验/02=停止位为1的偶校验/03=停止位为1的无校验 |
| R-05 | 编码器型号 | 可预置 | 54=逆时针方向增量；55=顺时针方向增量 |
| R-06 | 修正系数 | 可预置 | 用于测量值误差的修正 |
| R-07 | 保留 | 不可预置 |  |
| R-08 | 保留 | 不可预置 |  |
| R-09 | 产品序列号 | 不可预置 | 该序列号与标签上的产品编号一致 |

3、4-20mA通讯协议：

通讯协议（正天协议）：用于修改4mA及20 mA 对应值（通过RS485接口）

波特率：  1200 bps、2400bps、4800 bps、9600 bps可供用户选择（用户不指定时为2400bps）。

帧格式：  1位起始位  8位数据位  1位校验位（偶）1位停止位（数据为十六进制）

- 读数据： （地址出厂时已设为01）

上位机发： 头(CCA5) + 地址 + 和校验

编码器回： 头(AA55) + 地址 + 数据L + 数据H + 和校验

- 读参数：

上位机发：  头(CCA6) + 地址 + 和校验 (地址=00H为通用地址,任意读取)

编码器回：  头(AA56) + 地址 + 型号 + Y4L + Y4H + Y20L + Y20H  + 和校验

- 设置地址：

上位机发： 头(CCB1)+地址+新地址+/新地址+和校验

编码器回： 头(AA61)+地址+新地址+/新地址+和校验

4、设置编码器型号：（逆时针增加=54； 顺时针增加=55）

上位机发： 头(CCB2) + 地址 + 新型号 + /新型号 + 和校验

编码器回： 头(AA62) + 地址 + 新型号 + /新型号 + 和校验

5、设置4mA对应的值

上位机发： 头(CCB3) + 地址 + 4mA数据L + 4mA数据H + 和校验

编码器回： 头(AA63) + 地址 + 4mA数据L + 4mA数据H + 和校验

6、设置20mA对应的值

上位机发： 头(CCB4) + 地址 + 20mA数据L + 20mA数据H + 和校验

编码器回： 头(AA64) + 地址 + 20mA数据L + 20mA数据H + 和校验

- 查看编码器地址和编号：

上位机发： 头(CCBB) + 00 + 00 + 00 + 和校验（87）

编码器回： 头(AAAA) + 地址 + 编号L + 编号H + 和校验 Y20 ---20mA 对应值

六、接线关系：

1、并行格雷码信号：

| 航插 脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 说明 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | NC | V+ | V- |

说明：本编码器为双级编码器，L0-L9为低位码盘数据线，H0-H6为高位码盘数据线，H0为消除级间连接误差判定位（详见正天循环码编码规律），V+、V-为编码器供电电源。

- RS485串行通讯

| 航插脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性说明 | 空 | 空 | RS485A | 空 | RS485B | 电源V+ | 电源V- |

3、4-20mA标准模拟量

| 七、安装使用及注意事项： 航插脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性说明 | I+ | I- | RS485A | 空 | RS485B | 电源V+ | 电源V- |

1、旋转编码器属于高精度仪器，安装时严禁敲击和摔打碰撞，安装或使用不当会影响编码器的性能和使用寿命。

2、编码器与外部联接应避免刚性连接，而应采用联轴器、连接齿轮或同步带联接传动，避免因用户轴的串动、跳动造成编码器轴系和码盘的损坏。

3、安装时注意其允许的轴负载，不得超过极限负载。

4、注意不要超过编码器的极限转速，如超过极限转速时，电信号可能会丢失。

5、接线务必正确，错误接线可能会导致编码器内部电路损坏。

6、请不要将编码器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输，也不宜在配线盘附近使用，以防干扰。